北京安定医院消防系统技术服务项目

采购需求

根据《消防法》、《医疗机构消防安全管理WS308-2019》、《人员密集场所消防安全评估导则》（GA/T1369－2016）等法律法规要求，为保障医院消防安全，拟持续开展医院消防系统进行维护保养等工作，具体需求如下：

- 项目概况

- 首都医科大学附属北京安定医院，位于北京市西城区德外安康胡同5号。院区属于群体建筑，消防设施主要在1#楼、2#楼、3#楼、5#楼，建筑面积43972.5平米。消防控制室设在1#楼地下一层，消防泵房在1#楼地下二层，院区内共用一个消防水池，在1#楼地下二层有效容积220立方米，1#楼顶设18立方消防水箱供消防喷淋系统稳压。2#楼地下一层16立方消防水箱供消火栓系统稳压。环院区共设7个室外消火栓，2个消火栓水泵接合器、3个喷淋水泵接合器。4#楼、南平房、新增加了火灾报警设备和报警主机，建筑面积856平米。北锣鼓巷分部消防报警系统，集中应急照明和疏散指示，门禁消防联动控制开门，室外消火栓，建筑面积3357平米。

二、消防系统维保内容

（1）火灾自动报警系统维护保养

（2）自动喷洒灭火系统维护保养

（3）自动防排烟系统维护保养

（4）消防给水设施维护保养

（5）室内、室外消火栓系统维护保养

（6）消防广播消防电话系统维护保养

（7）应急照明和疏散指示维护保养

（8）气体灭火系统维护保养

（9）门禁消防联动控制系统维护保养

（10）电气火灾监控系统维护保养

（11）防火门监控系统维护保养

三、维保工作主要技术内容要求、标准

（一）检查测试-------目的是通过对消防系统的检查测试，一方面来评定消防系统运行的正常情况，另一方面发现系统隐藏的故障，以便有计划的排除。

（二）故障排除-------包括故障发生原因确认、故障的处理过程、更换故障的零件、

排除故障的跟进、填写有关记录表格。

（三）保养-------------清洁、润滑、紧固接线。目的是通过对消防设备的清洁、润滑

紧固接线，使消防设备最大限度延长使用寿命、处于正常工作状态。

通过检查测试发现故障隐患，并及时将故障消灭在萌芽状态中；通过有效的

保养使消防设备处于良好的工作状态，确保系统处于正常工作状态。

1、自动报警系统检测维修保养

（1）确保柜体完好，不积尘，内部开关无松动，接线无松动。

（2）切断市政供电，后备电源应自动投入，联动柜工作正常。

（3）按下联动柜自检键，联动柜上所有指示灯被点亮，自检完毕，自检键复位，联动柜恢复正常。对火灾自动报警系统控制器的运行状态进行检查，着重检查火警功能，故障监视状态及动作监视状态，一有故障及时处理，并进行设备电源切换试验。对主机及联动外表进行清洁，外观良好，功能正常，内部无积尘，接线无松动。

（4）主机检测

①控制器主要工作电压测试。

②自检，按下主机自检按钮，主机即进入自行检查状态，如系统故障，则主机故障灯点亮，发出故障报警音响，同时，故障情况被打印机打印。

③切断市政供电，备用电源自动投入，主机工作正常。

④检查工作电池组、充电器的工作状态及备用电池的容量是否符合标准。

（5）模拟盘检测：

按下模拟盘试灯键，模拟盘所有指示灯点亮，蜂鸣器报警，按下消音键，蜂鸣器停止报警，自检完毕，将试灯键复位，模拟盘恢复正常工作。

（6）探测器检测

探测器长时间使用，必定会积有很多尘埃，这样会影响探测器的性能，因此，探测器要定期清洗。探测器安装倾斜度不大于45度，与底座解触良好。

（7）抽检部分探测器

在探测器，报警主机，控制线路正常情况下，抽检部分探测器，给这些探测器加烟加温，当到达设定浓度、温度，探测器确认灯点亮报警，主机接收到信号后，总火警灯及区域火警灯点亮报警，并发出警报音响，打印机打印报警时间及报警部位，楼层警铃上-下-及本层报警，模拟盘相应报警部位灯点亮蜂鸣器发声报警，按下报警主机消音键及模拟盘消音键，警铃及蜂鸣器则停止报警，按下报警主机复位键，系统将复位，恢复正常监视状态。

（8）检查消防电话是否正常。

2、可燃气体报警系统检测维修保养

（1）确保柜体完好，不积尘，内部开关无松动，接线无松动。

（2）切断市政供电，后备电源应自动投入。

（3）按下控制器自检键，所有指示灯被点亮，自检完毕，自检键复位，控制器恢复正常。对火灾自动报警系统控制器的运行状态进行检查，着重检查火警功能，故障监视状态。一有故障及时处理，并进行设备电源切换试验。对主机及联动外表进行清洁，外观良好，功能正常，内部无积尘，接线无松动。

（4）探测器检测

在探测器，报警主机，控制线路正常情况下，抽检部分探测器，可燃气体浓度达到报警设定值时，应能发出报警信号。

3、电气火灾监控系统维护保养

电气火灾监控系统的维护保养要求主要包括日常巡检、设备清洁、功能测试、参数校准和数据管理五大核心环节。

日常巡检与基础维护

1、设备状态监测：每日检查监控器显示屏及指示灯状态，确认无报警信息或故障提示，发现异常需即刻记录并维护处理。

2、外观与环境检查：

目测探测器表面是否存在机械损伤或显示异常。

确保设备安装环境干燥通风，避免可燃气体积聚或温湿度超出工作范围。

3、线路稳定性维护：

检查电源线、信号线连接是否牢固，端子锈蚀需镀锡处理或更换。

定期测试备用电源电量及输出性能，确保停电时可正常供电。

4、消防水源

（1）保持水泵房无积水、干燥、空气流畅、通风完善。

（2）水泵检测维修保养

清理水泵外表尘埃、锈迹、油防锈漆、清除原来变质的润滑油，加新润滑油，保持水泵清洁干净，无锈迹，保证水泵转动灵活，不参漏。手动试运行，查看盘根滴水是否符合规范，水压是否正常，是否有异声异味。

（3）水泵控制柜检测

切断控制柜电源，清理控制柜内外尘埃，拨动电器元件活动部分，检查电器动作灵活性，检查电器及线路是否有破损、脱落、接触不良的现象，一切正常后，送二次回路电源，手动和自动启动控制柜空载运行，检查控制柜工作情况，其电器动作干脆利落，无噪音，工作状态指示正常，模拟各水泵故障，启动控制柜，无故障水泵应能自动投入，代替故障水泵工作。

（4）试泵

打开试验栓，接通控制柜主回路电源，分别启动各消防泵，水泵运行应噪声低，颤动小。抽水压力，扬程，流量应符合设计要求，并做好数据记录。

（5）消防中心联动控制水泵

①手动启动水泵、运行、停止。

②模拟破玻动作，联动柜联动水泵自动启动运行停止。

③联动柜水泵工作状态指示应正常。

（6）模拟破玻动作，检查系统工作情况

破玻动作，消防水泵自动启动，联动柜相应楼层破玻动作指示灯亮，警铃上-下-及本层报警，联动柜相应楼层警铃报警指示灯点亮，消防紧急广播，电梯迫降，停空调风机，停非消防电源、防排烟风阀、防排烟风机等联动设备先后动作，并将动作信号反馈到消防联动柜，相应指示灯被点亮。

（7）水池检查

水池应定期清洗，制定检查时间表及记录清晰，保证水池水质清洁，无腐性质，保证水池有足够消防贮水。

5、室内消火栓系统检测维修保养

（1）消防管道及各阀门检查

管网、管件固定应牢固、不变形、不参漏、无锈迹、所有阀门应悬挂标志牌，阀体无锈迹、阀杆不参漏，开关要灵活，并且按要求开启、关闭。

（2）消防栓箱及其配套设施

①清洁箱内卫生，无积水，无积尘。

②消防箱体应完好无损，配套设施应齐全。

③检查每个消防栓出水口的压力是否足够和是否完好不渗漏。

④检查试验栓的工作压力，消火栓箱干净整洁。

6、消防冷却水系统检测维修保养

（1）管网及阀门保养：

检查管网、管件是否固定牢固、变型、渗漏、生锈迹，检查所有阀门是否悬挂标志牌，阀体是否锈迹，阀杆是否渗漏，开关是否灵活，并且是否要求开启、关闭。对生锈的管道、阀门进行除锈、油防锈漆，阀门阀杆加润滑油，挂标志牌，对不能检修的管道及阀门进行更换。

（2）湿式报警阀检查：

1）检查湿式阀装置是否渗漏，湿式报警阀，阀前压力和阀后压力范围恒压泵启动抽水补压，继续放水、管网继续泄压到低于湿式阀前管网压力，湿式阀动作，延时30秒钟后，水力警铃及电接点压力开关动作，控制喷淋泵运行抽水加压。

2）停止喷淋泵，关闭试验阀，恒压继续抽水补压管网压力上升，阀后压力高于阀前压力湿式复位，前压力继续上升，到设计要求压力，恒压泵自动停止，系统恢复正常状态

7、消防电源、应急照明及疏散指示系统检测维修保养

（1）灯具外观检查，灯具应完好无损，安装牢固端正。

（2）市政供电时灯具不亮只有充电指示灯点亮，当按下试验按钮，灯具被点亮。

（3）切断市政供电灯具即被点亮。

（4）给灯具进行充放电。

8、防火门检查

（1）疏散指示标识清晰完好。

（2）门外观：直观门应无脱漆、无生锈、无变形、无损坏。

（3）闭门器：门打开后，应能自动灵活关闭，关闭后密闭性能好。

（4）门锁：  应开门容易、牢固。

（5）门轴：  应转动灵活，添加润滑油。

（6）门开关情况：门开关应灵活、密闭性能好。

四、维护方式及响应时间

1、提供24小时电话报修、咨询服务。

2、消控系统发生故障，接到通知后4小时内赶到现场检查处理；

3、控制模块、监视模块、探测器等发生故障，24小时内更换或排除，确保设备正常运行；

4、报警联动主机、消防广播主机、消防电话主机、CRT图文系统主机故障，应提供备用设备使之正常运转，故障设备一周内更换或修复；

5、因线路问题等非设备造成的系统故障，应积极配合甲方排除线路故障隐患。

五、消防系统的服务质量保证承诺

1、保证按计划派驻维保人员以月保运作方式实施维保，严格按照国家消防技术标准的规定进行月度、季度、年度维修保养，绝不转包给第三方。

2、保证严格按消防规范对消防系统进行维护保养，确保系统处于正常运行状态，绝不以任何理由延误处理突发重大事件和设备故障的处理。

3、按制定的维保方案，计划实施维保，并以月度报表的形式向业主提交维保月度工作报告。

4、项目接手前，对该项目所有消防系统的所有消防设备，依据竣工图及现场情况逐一进行对照，逐一进行试验，并建立完善的资料。

5、对系统出现故障的情况，我司维保人员保证尽快赶赴现场。一般故障4小时内处理完毕，特殊故障则另行向业主汇报，商议解决办法的时间。

6、在维保过程中，若发现消防系统存在不完善或隐患，我司将书面向业主报告，并全力协助业主进行整改，但整改费用不含在维保费用内。

7、全力配合贵院定期开展消防演习，并提供相关的技术支持服务。

8、为项目操作人员进行技术培训，确保用户可以独立地熟练操作系统。

9、系统技术支援我司工程师定期到医院，做系统的安全、隐患检查，以保证系统运行安全可靠性。